# 第三章 采购需求

## 一、采购内容

项目编号：HBCZ-2406010180-241794

项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院(金银湖院区)国家区域重大疫情防控救治基地实验动物中心实验动物自动饮水系统采购项目

采购清单

| 楼层 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19F | 减压站 | 4套 | 核心产品 |
|  | 笼架冲洗模块 | 48套 | 核心产品 |
|  | 笼架支管冲洗电磁阀 | 48个 | - |
|  | 进水互联站、排水互联站 | 96个 | - |
|  | 房间内连接供水、排水管道 | 9套 | - |
|  | PVDF连接软管 | 96套 | - |
|  | 笼架支管 | 48套 | - |
|  | 大小鼠饮水阀 | 5494个 | 核心产品 |
|  | 支管软管联合冲洗站 | 1套 | - |
| 20F | 减压站 | 4套 | 核心产品 |
|  | 笼架冲洗模块 | 50套 | 核心产品 |
|  | 笼架支管冲洗电磁阀 | 50个 | - |
|  | 进水互联站、排水互联站 | 100个 | - |
|  | 房间内连接供水、排水管道 | 6套 | - |
|  | PVDF连接软管 | 100套 | - |
|  | 笼架支管 | 50套 | - |
|  | 大小鼠饮水阀 | 6099个 | 核心产品 |
| 21F | 减压站 | 4套 | 核心产品 |
|  | 笼架冲洗模块 | 48套 | 核心产品 |
|  | 笼架支管冲洗电磁阀 | 48个 | - |
|  | 进水互联站、排水互联站 | 96个 | - |
|  | 房间内连接供水、排水管道 | 9套 | - |
|  | PVDF连接软管 | 96套 | - |
|  | 笼架支管 | 48套 | - |
|  | 大小鼠饮水阀 | 5494个 | 核心产品 |
|  | 水迷宫用水点 | 1个 | - |
| 22F | 制水设备（双级反渗透0.5T） | 1套 | - |
|  | 取水点U型三通带隔膜阀 316不锈钢 | 5个 | - |
|  | 自动饮水控制系统 | 1套 | - |
|  | 自动饮水管理软件 | 1套 | - |

说明：本项目核心产品为：减压站、大小鼠饮水阀、笼架冲洗模块

## 二、技术要求

说明：标注“★”的内容为实质性要求，有一项不满足采购需求的，作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，“#”的内容为一般参数，重要参数和一般参数如不满足将按照“评标标准”进行扣分。投标人须在投标文件《采购需求技术响应偏离说明表》中对以下条款进行响应描述或偏离说明。（以下评审点实质性要求“★”共 4 项，重要参数“▲”号项共 17 项，一般参数“#”号项共 36 项）

如投标人提供的设备材质优于采购需求的，需提供材质优于采购需求的证明材料，未提供的视为不满足采购需求。

1.实验室纯水处理系统

# 1.1、应满足双级反渗透主要工艺流程：多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器、一级高压泵、一级反渗透系统、二级高压泵、二级反渗透系统、二级纯水箱、分配系统，电导率小于5us/cm，管路采用循环管路。

# 1.2、预处理系统由多介质滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成，处理能力≥2M³/H。

# 1.3、高压泵应为316不锈钢多级离心泵，配置变频控制器。

# 1.4、反渗透膜壳材质为不锈钢材质，反渗透膜数量达到产水要求。反渗透脱盐率≥99%，二级纯水电导率小于5us/cm，电导率传感器精度±1.5%，系统产水≥0.5m³/h。(需要提供反渗透膜厂家检测报告或产品说明书)

# 1.5、系统能够去除原水中99%的细菌和污染物以保护动物健康。

▲ 1.6、触屏面板≥12英寸，系统采用PLC。可以在触摸屏上显示反渗透设备的电导率、供水压力、水箱液位、报警记录、历史数据、用户管理、参数设置等，历史数据可以通过U盘导出，以表格的形式呈现。各个泵、阀等部件在触摸屏可以手动操作，便于设备使用。（提供产品实际显示画面，包含各项参数的显示以及参数设定值的具体说明，同时配备使用说明书）

# 1.7、设备管路使用316不锈钢洁净连接件，确保反渗透管道内壁是光滑没有死角。

# 1.8、一级不锈钢储水罐：316材质、≥0.5M³，配置除菌呼吸过滤器。

# 1.9、供实验动物饮用水，自来水经过活性炭、软化过滤器，去除原水中的余氯（余氯含量小于0.1ppm），吸附有机污染物、色素、重金属离子等，提高RO进水水质，而后通过反渗透去除水中99%的细菌和杂质,反渗透纯水电导率小于5us/cm，系统产水量≥0.5m³/h。

# 1.10、反渗透泵为316不锈钢多级离心泵，使用电机，配置变频控制器。（提供反渗透泵的316材质证明）

2.氯化复压系统

# 2.1、可自动向反渗透水中加氯，使饮用水达到无菌后储存于不锈钢无菌水箱中，通过分配系统将无菌水通过316不锈钢管道系统送至各房间内，使实验动物24小时饮用无菌水。

▲ 2.2、水质需满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《实验动物环境及设施》（GB14925-2023）的动物饮水无菌标准。

# 2.3、确保饮用水中的游离氯控制≤2ppm。

▲ 2.4、浓氯箱配备低液位检测开关。

▲ 2.5、加氯装置无需计量泵，根据产水流速，自动调节加氯量，确保水中氯含量均匀。

# 2.6、管道/管件均采用316不锈钢材质。

3.饮水分配系统

# 3.1、二级水箱材质为316不锈钢，容量≥0.5M³，配置除菌呼吸过滤器。

▲ 3.2、循环泵为不锈钢316材质，变频控制一备一用，控制系统内设置自动对水泵转速进行调节以满足最小回水流速要求，外接节能变频器，达到节能减耗的目的。（提供循环泵的316材质证明）

# 3.3、取水口为U型三通带隔膜阀形式，口径DN15，不锈钢316材质。

# 3.4、配置在线UV抑菌装置，不锈钢316材质，出水配置阻菌过滤器。

4.自动饮水中央控制系统

▲ 4.1、主控自动控制系统，配置交换机、路由器、控制电源，本地服务器、显示器，通信包含以太网Web用户接口，可以连接任何通讯设备。可连接检测和控制各减压站，可以控制运行参数、末端排放电磁阀、进水阀、冲流阀等部件。

# 4.2、机柜：表面安装式涂漆钢或不锈钢机柜。

▲ 4.3、配置可听和可见报警装置，如有报警状态，发出预警，可将信号传送到用户终端或远程设备。（提供报警功能示例图）

# 4.4、系统通信和布线：制水间线路采用PVC护套或者镀锌金属桥架布线，夹层采用镀锌金属管、PVC护套或者镀锌金属桥架布线，保护好线路。

▲ 4.5、功能满足：（1）智能感知水流，检测漏水点；（2）电脑控制排放系统，每天定时排放管道内滞留不动的水。

5.自动饮水管理软件

▲ 5.1、自动控制系统软件应基于局域网络平台，任何可登录用户网络的电脑，都可登录自动控制器控制界面，浏览自动饮水运行情况，并可远程控制排水、进水等功能。

# 5.2、可以设置各个减压站的所有参数（运行参数、报警参数等）。（提供显示界面示例图）

▲ 5.3、数据的采集和储存：采集频率可自定义，频率最小为10s/次，数据存储空间≥8G，数量≥800万条，数据存储时间≥3年；数据存储在本地服务器，支持离线下载或导出功能，数据储存格式有PDF和EXCEL可选。

# 5.4、有报警显示，报警记录，方便查询报警情况，便于问题分析。

6.房间管道分配系统

6.1、减压站

# 6.1.1、机柜：表面安装式涂漆钢或不锈钢机柜。

▲ 6.1.2、显示器：显示器为触摸屏显示，≥7英寸。

★ 6.1.3 触摸屏实时显示系统的运行状态及信息，可在触摸屏独立操作减压站功能。（提供产品用户现场使用图片及实时显示画面。画面包含各项信息的显示及参数设定值的具体说明，同时配备减压站详细使用说明书以应对各种使用情况）

# 6.1.4、接触液体组件要求：管道采用316不锈钢。管件螺纹/清洁接头采用316不锈钢。关闭阀：采用球阀316不锈钢。软管带不锈钢编织层的聚四氟乙烯软管。入口连接为清洁接头。

# 6.1.5、减压站通过减压，能将后端供给动物饮水的压力稳定在20-50KPa并在需要冲洗时可自动切换至80-120KPa的高压力。

# 6.1.6、压力变换器为0-0.6MPa。接触液体部分的材料采用316不锈钢。

# 6.1.7、电磁阀(应为常闭)：主体材料采用316不锈钢。电压DC 24V。隔膜：采用聚四氟乙烯。

# 6.1.8、带可视报警提示的功能。（提供报警功能示例图）

▲ 6.1.9、各个减压站可以本地控制进水阀、排水阀、冲流阀等。可以本地设置参数。（提供减压站控制界面示例图）

6.2、配水总管

# 6.2.1、取水点根据要求或者图纸预留（U型三通带隔膜阀）。

6.3、房间配水管道和管件

▲ 6.3.1、不锈钢焊接管道：不锈钢为316，卡套：采用316不锈钢，防松六角螺母采用304不锈钢。

▲ 6.3.2、管道处理工艺：应进行外部电抛光/钝化以达到良好的表面粗糙度质量（表面粗糙度≤1.6微米RA，需供第三方检验机构出具的检测报告，以证明其粗糙度符合要求）

▲ 6.3.3、管接头、弯头、三通管件：使用316不锈钢材质，与管道内径精确配合。

▲ 6.4、房间连接管路：预制管道组合，一端焊接有快速断开接头。快速接口组件材质采用316不锈钢。去除管道开口端的毛刺，让管件干净，以便随时可进行现场装配。

▲ 6.5、冲洗电磁阀：主体材料采用316不锈钢。开口应≤10毫米。隔膜采用聚四氟乙烯。

★ 6.6、笼架支管冲洗功能：可通过自动饮水管理软件设置，在冲洗房间供水管道的基础上，能够满足对笼架背后供水支管进行内部高压冲洗。每个笼架具备定时冲洗功能。（提供该功能用户现场使用照片）

7.支管软管联合冲洗站：

# 7.1、安装于笼具清洗区，提供氯化冲洗水，用来冲洗可移动笼架上的支管和软管。最高能承受≤10ppm浓度的次氯酸钠溶液的浸泡和使用。

8.不锈钢管道系统

# 8.1、所有管道和接头应使用316不锈钢材质。（提供不锈钢材质证明）

9.饮水支管和饮水阀系统

# 9.1、饮水支管的进水口应配置一个不锈钢316快速接口。上端应配置一个排气阀，在支管的下端应配置一个排水阀。排气和排水阀的材质应使用316不锈钢材质。

# 9.2、饮水支管的所有管道和接头使用316不锈钢材质。（提供不锈钢材质证明）

# 9.3、管道尺寸应小于13mm，管道壁厚应≥0.8mm。

# 9.4、支管组件的表面粗糙度应≤1.6微米。

# 9.5、处理工艺：电解抛光/钝化。

# 9.6、饮水阀应为固定式，前端应安装硅胶或金属材质的保护罩，以防止笼盒内的垫料进入饮水阀体内，造成漏水。

★ 9.7、应为流量不可调节的饮水阀，四个角度（0，90，180，270度）的触发压力应为2-9克。（提供第三方检验机构出具的触发压力检测证明文件）

# 9.8、饮水阀应采用316不锈钢材质，采用可灭菌的卫生级材质硅胶密封圈。（提供硅胶材质检测报告）

# 9.9、连接软管为PVDF材质，外加防护，避免动物损坏，可拆卸，快速插拔接头，接头材质为316不锈钢。（提供连接软管材质证明）

★ 10.自动饮水与独立通风笼具饲养系统（IVC）对接要求：（1）工作环境：可安装在采购人自行购置的小鼠IVC笼架上在洁净环境使用；（2）安装要求：投标人需要与采购人自行购置的小鼠IVC厂家协调进行安装；（3）设计要求：投标人应充分考虑小鼠IVC笼架投标人提供的IVC笼架图纸进行自动饮水管路和饮水阀的布置设计，如果在设计有冲突时需尽到告知义务，并协同采购方完成最终和IVC厂家的配套设计。

## 三、商务要求

说明：投标人在投标文件《采购需求商务响应偏离说明表》中应对以下商务要求逐条进行响应描述或偏离说明。标注“★”的内容为实质性要求，有一项不满足采购需求的，作无效投标处理。

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交货期 | 接到采购人通知之日起80日历天内完成安装调试。 |
| 2 | ★交货地点 | 协和医院（金银湖院区）国家区域重大疫情防控救治基地实验动物中心采购人指定地点 |
| 3 | ★免费保修期 | 自系统经验收合格交付采购人使用之日起5年 |
| 4 | ★报价方式 | 人民币报价，投标人报价包含所投标包中全部采购内容，包含但不限于运输、安装、培训服务、保险、税金和其他相关费用。投标人需充分考虑现场实际安装费用。 |
| 5 | 付款方式 | 货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付已安装完成部分的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满5年后无息支付合同总价的5%。 |
| 6 | 售后服务 | 1．对医院操作维护提供技术培训，对医院使用科室提供应用培训； 2．免费保修期5年（自系统经验收合格交付采购人使用之日起计算）。保修期内中标单位应免费对所有设备进行常规检查、维护保养、调整和润滑、有消毒要求的组织定期消毒；修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成的损坏及故障；按规定及时更换所需全部耗材。， 3．报修到场时间小于6小时，一般性设备故障的最大修复时间不得超过8小时；重大设备故障的最大修复时间不得超过48小时。 |
| 7 | 培训要求 | 提供免费的使用与维护培训（包括驻场服务、培训方案、培训时间、培训内容） |
| 8 | 项目实施方案 | 提供项目总体实施方案：①配送安装调试；②质量保障措施；③项目安全保障措施；④提供工程主管道部分改造方案 |
| 9 | 履约验收 | 1、验收内容（包括每项技术和商务要求）： （1）产品的数量； （2）所有技术和商务要求的履约情况。 2、验收标准（包括所有客观、量化指标）： （1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《实验动物环境及设施》（GB14925-2023）等国家或行业相关标准； （2）合同、招标采购文件的要求、投标/响应等文件的承诺 |